- （鲁建城字[2013]7号）

- 关于印发《山东省城市供水安全保障

- 考核评价导则（试行）》的通知

各市住房城乡建委（建设局），城管局（市政局）：

为推动“山东省城市饮用水水质提升工程三年行动计划”开展，切实加强城市供水管理，保障供水安全，省住房城乡建设厅组织编制了《山东省城市供水安全保障考核评价导则（试行）》（以下简称“评价导则”），现印发给你们，请各市、县（市、区）城市供水主管部门结合实际，按照评价导则，定期组织相关考核工作。考核评价内容主要包括基础管理、水源地保护、水厂及工艺管理、供水水质和检测机构、水质信息上报与信息公开、自动化与安保系统、设备管理、管网运行和服务、制度保障等9项。其中，基础管理和水源地保护主要考核评价对象为供水主管部门，其他7项主要考核评价对象为供水企业。本评价导则为指导性标准，各地可根据本地实际，对考核内容进行适当调整并自行赋分。省厅将适时对各地考评工作开展情况进行检查。

附件：《山东省城市供水安全保障考核评价导则（试行）》。

山东省住房城乡建设厅

2013年1月31日

附件：山东省城市供水安全保障考核评价导则（试行）

| 表1（考核评价供水主管部门） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 考核内容 | 分值 | 计分方法 | 得分 |
| 基础管理 （ 分） | 编制城市给水专项规划，基准年10年以内，有当地政府正式批复。 |  | 检查规划文本、说明书、图集和政府批复，没有规划的扣除全部分数，基准年超过10年未修编的扣 分，未得到当地政府批复的扣 分。 |  |
|  | 供水企业经营许可证。 |  | 没有经营许可证的扣除全部分数。 |  |
|  | 城市供水主管部门每半年对所辖供水企业进行全面检查，检查内容包括：水质状况、运营水平和服务质量等。 |  | 查看检查通知、检查记录和有关通报及近1年来的两次检查情况，每少一次扣 分。 |  |
|  | 卫生主管部门至少每季度对城市供水水质进行一次抽检，抽检项目至少包括42项常规指标。 |  | 查看近1年来的监督检测水质报告，少1次扣 分，扣完为止。项目不全扣 分。 |  |
| 水源地保护（ 分） | 市、县人民政府应施行集中式饮用水源地保护办法；按规定设立保护区标志，内容完整醒目。保护区内无法律法规禁止的行为。 |  | 没有施行办法，扣 分；标志每缺一处扣 分；内容不完整醒目扣 分。有违法违规行为扣 分。扣完 分为止。 |  |
|  | 有应急备用水源，应急备用水源设备维护良好，可随时启用或可以进行多水源互联互通，相互调配。 |  | 查看现场，没有应急水源，扣 分；没有可靠利用措施，扣 分。 |  |

注：各地可根据本地实际，对考核内容适当调整，并自行赋分和确定不符合条款的扣分分值。

| 表2（考核评价供水企业） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 考核内容 | 分值 | 计分方法 | 得分 |
| 水厂及工艺管理（ 分） | 供水企业针对当地原水水质特征污染因子变化情况进行有效监测或配备必要的自动连续检测装置设备。 |  | 未筛选出当地原水特征污染因子的扣 分；未进行有效监测或配备在线监测装置设备的扣 分。 |  |
|  | 水厂处理工艺与水源水质相适应。 |  | 水厂处理工艺不完整或不能有效处理当地原水特征污染因子的，扣除全部分数。 |  |
|  | 制定各工序质量标准和工艺技术文件，合理设置工艺质量控制点。 |  | 沉淀（澄清）、过滤、消毒、清水池（水塔）质量控制点设置，每缺一项扣 分；工艺质量控制点监测达不到工序质量控制要求的，每1项扣 分。扣完 分为止。 |  |
|  | 制水过程水质控制。 |  | 生产过程检测至少包括：进水、工艺过程、出厂水三个工序的色度、浑浊度、嗅和味、pH等指标。不足每小时1次的扣 分；检测项目每缺一项扣 分。 |  |
|  | 水质突发事件应急处理设备、设施完善，应急处理物资储备合理。（污染及应对措施至少包括：重金属、有毒化合物、病毒等3种） |  | 应急处理设备、设施不完善或者不能启用的，扣 分；应急处理物资储备不合理的扣 分；没有应急处理措施的扣 分。 |  |
|  | 原水水质及异常变化因子净水方案完备合理。 |  | 无净水投药工序方案的扣 分；没有针对异常变化因子的处理工艺方案的扣 分。 |  |
|  | 净水原材料投加满足计量加注、连续性、可控性要求，投加方式安全准确可靠。净水原材料的质量控制：对重要指标实行批次抽测，对全指标每季抽检。 |  | 投加方式不准确可靠的扣 分；未实行批次抽检的扣 分；未按季进行全指标抽检的扣 分。分数扣完 为止。 |  |
|  | 净水原材料的储备数量不低于两周，储备保管符合要求，储备方式安全可靠，管理规范。 |  | 储备现场不符合规定要求的，扣除全部分数。 |  |
|  | 水厂厂区及制水工艺流程环境卫生整洁。 |  | 环境卫生不整洁的，每处扣 分，扣完为止。 |  |
| 供水水质和检测机构（ 分） | 每个水厂均具备10项日常指标检测能力（浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、耗氧量等8项，水源水的氨氮和出厂水的消毒剂余量）。 |  | 具备以下检测仪器并能够正常使用余氯（二氧化氯、臭氧）测定仪、浊度仪、无菌操作台、隔水式培养箱、干燥箱、菌落计数器、酸式滴定管、高压灭菌锅、显微镜、分光光度计、电子天平、电热恒温水浴锅（可调至100℃）、纯水器、冰箱。少一项检测能力扣除全部分数。 |  |
|  | 供水企业建立与供水规模相适应的水质检测机构。 |  | 按照省住房城乡建设厅有关文件要求，通过相应等级水质检测机构评定，不符合的扣除全部分数。 |  |
|  | 水源水质检测项目和频率符合GB3838－2002规定。 |  | 检测项目每缺一项扣 分，降低频率扣 分。扣完 分为止。 |  |
|  | 出厂水水质检验项目和频率符合GB5749-2006规定。 |  | 检测项目每缺一项的扣 分；降低频率的扣 分，扣完 分为止。 |  |
|  | 出厂水浊度、pH、余氯等关键指标实现在线监测，并有记录。 |  | 未配备检测仪表或检测仪表不能正常工作，发现1项扣 分，缺少记录的，扣 分。 |  |
|  | 管网水质的采样点选择、检验项目和频率符合GB5749-2006规定。建立管网末梢水定期定点排放制度并执行。 |  | 采样点不符合标准的扣 分；缺少检测项目的扣 分；降低检测频率的扣 分；缺少工作记录和水质检测报告的扣 分。扣完 分为止。 |  |
|  | 水质检测记录有统一的原始记录表格，记录规范，保存完整。每月对水质情况进行统计分析，形成书面分析报告。 |  | 水质检测记录不规范的扣 分；没有水质分析报告的扣 分；水质分析报告没有主要负责人、分管负责人签字的扣 分。 |  |
|  | 以地表水为水源的水厂，委托有资质的检测机构至少每半年进行一次出厂水水质全分析；以地下水为水源的水厂，至少每年一次出厂水水质全分析。取样、送样过程应报请城市供水主管部门和卫生部门参加并由其出具书面文件。 |  | 查1年内的106项检测报告，没有的扣除全部分数；主管部门和卫生部门对取样、送样全过程未进行监督或未对检测取样、送样情况进行说明的，扣 分。 |  |
| 水质信息上报与信息公开（ 分） | 通过《山东省城市供水水质监测预警系统技术平台》及时上报水质信息。 |  | 没有专人负责上报的扣 分； 未及时上报的扣 分；报送有缺项的扣 分。 |  |
|  | 水质公开信息内容：企业所有水厂出厂水日检9项指标、月检42项指标，管网水每月2次7项检测指标、管网末梢水每月1次42项目检测指标及水质综合合格率。 |  | 企业不按规定频次和项目发布水质公示公告的每项 扣 分。 |  |
|  | 水质信息公开方式：企业或主管部门网站，不具备在网站上公开条件的，要在企业客户服务大厅明显位置张贴水质信息公开栏或在当地媒体上及时予以公布。 |  | 查近3个月公开信息，每少一次扣 分，扣完为止。 |  |
| 自动化和安保系统（ 分） | 建立集散控制系统（DCS）、实现生产自动化（包括PLC站监控）；水厂各生产过程实现“就地、现场、调度室”三级控制，数据准确率≥98％。 |  | 现场查看在线监控浊度、余氯、pH、压力、流量、液位及相关校验记录，缺一项扣 分； |  |
|  | 建立SCADA系统，调度主机、服务器、数据库、组态软件等运行正常，报警响应时间≤3秒，单项数据查询时间＜5秒。 |  | 主要设备运行正常，软件匹配，每一台/套不符合的扣 分；报警响应时间不符合的扣 分；单项数据查询时间不符合的扣 分，扣完 分为止。 |  |
|  | 建立网络系统，包括企业内、外网站，网络运行正常。 |  | 无网站的扣 分，网站不正常运行的扣 分。 |  |
|  | 建立安保监控系统，包括厂界、取水头部、滤池、沉淀池、清水池、消毒间、泵房等重要生产部位安装视频监控、红外报警系统，运行正常。 |  | 每缺1项扣 分，不正常运行的扣 分，扣完为止。 |  |
| 水厂和净水厂设备管理（ 分） | 水厂供电可靠，主供水厂有双回路供电。 |  | 不符合的扣除全部分数。 |  |
|  | 加氯设备能保证自动连续工作；配备液氯泄漏报警及中和装置、必要的抢修器材、防护用具，并保证状态完好。 |  | 加氯机工作正常，备用台套完好，不符合要求的 扣 分；液氯泄漏报警及中和装置能正常运转，抢修器材、防护用具状态完好，取用安全、方便，不符合的扣 分，扣完为止。 |  |
|  | 二氧化氯现场发生器运转正常；并配备自动报警设备、二氧化氯分离装置、必要的抢修器材、防护用具，并保证状态完好。 |  | 二氧化氯发生器工作状态良好，二氧化氯转化率、有效氯、二氧化氯浓度等关键技术参数复合国标要求，不符合要求的扣 分； 发生器应具有安全措施和自动保护装置，故障时应自动报警停机，抢修器材、防护用具状态完好，取用安全、方便，不符合要求的扣 分；配备二氧化氯、氯与其他物质的分离装置，并能将分离物进行处置，不符合要求的扣 分。 |  |
|  | 稳定性二氧化氯活化装置运转正常，并配备自动报警设备、PLC等制动控制系统、必要的抢修用具，并保证状态完好。 |  | 稳定性二氧化氯工作状态良好，二氧化氯溶液应复合国标要求，不符合要求的扣 分；活化器应具有安全措施和自动保护装置，故障时应自动报警停机，抢修器材、防护用具状态完好，取用安全、方便，不符合要求的扣 分； |  |
|  | 建立完善的强、弱电防雷系统，并定期对防雷接地系统进行检验。 |  | 无防雷系统的扣 分；未进行定期检验的扣 分；有不符合项未及时整改的，每一项扣 分，扣完为止。 |  |
| 管网运行安全和服务（ 分） | 保证连续正常供水，每年根据城市发展情况进行水量预测，制定年度供水计划。 |  | 无年度供水计划的扣 分； 未制定相关保供方案或未实施的扣 分。 |  |
|  | 供水管网压力应满足多层普通住宅的用水需求；配水压力不能满足时，建设单位或者城市供水企业应建设集中增压设施。 |  | 抽查企业5个以上有代表性的管网压力点的压力，每发现一处不达标的扣 分，扣完 分为止。抽查企业的增压设施2-3处，发现1处不符合要求的扣 分，扣完 分为止。 |  |
|  | 按规范合理设置测压点。 |  | 测压点数量不够的扣 分；测压点分布不满足要求的扣 分；压力检测不满足要求的扣 分，扣完为止。 |  |
|  | 漏损率符合建设部《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92-2002）规定；定期进行管网查漏修漏；有管网更新改造计划（特别是50年以上使用年限的陈旧管网）并切实实施； |  | 查管网漏损率台帐，未达到要求的扣 分；查管道查漏修漏台帐，未实施的扣 分；无管网改造计划或未实施的扣 分；漏损率不符合规定的扣 分。扣完 分为止。 |  |
|  | 计划停水提前公告，停水前24小时通过媒体、网站等形式向社会公示。 |  | 停水计划记录和相应的通知单、报纸公告，不能对应或缺少公告的，每项扣 分，扣完为止。 |  |
|  | 建立完善的水质服务体系和制度，及时受理用户对水质问题的投诉和咨询，并有记录。 |  | 未建立水质服务体系和制度的，扣 分；未设置供水服务热线的，扣 分；未公开报修、投诉、咨询服务电话的，扣 分。 |  |
| 制度保障（ 分） | 建立安全生产责任制度。 |  | 无有关文件和安全专职管理人员名单的扣 分；无责任制分解、落实文件的扣 分；无安全巡查记录台帐的扣 分，有台账但巡查频率少于规定要求的扣 分；无安全工作责任制实施情况检查考核记录的扣 分；在安全生产事故的处理中，未实施责任追究制的 扣 分；未按安全隐患的整改计划进行整改或整改不及时的扣 分。扣完分为止。 |  |
|  | 建立与安全生产有关的各项管理制度，包括调度管理、水质管理、设备管理、水厂与管网运行管理、档案管理、岗位责任制、计量管理、消防安全管理等制度。 |  | 查制度文本制定和落实情况，每一项制度不符合要求或未落实的扣 分，扣完为止。 |  |
|  | 制定一泵房、二泵房、加药、沉淀、过滤、深度处理、消毒、变（配）电站（所）等生产岗位安全技术操作规程。 |  | 岗位人员应熟练掌握本岗位安全技术操作规程，抽查5个岗位的操作规程，有1个岗位无操作规程的 扣 分，扣完 分为止；抽查5个岗位人员，对其操作技能进行现场考核，有1个岗位人员操作不符合要求的扣 分，扣完 分为止。 |  |
|  | 净水工、供水调度工、泵站操作工、泵站机电设备维修工（含自控设备维修工、电工）、供水管道工（含管道巡检工和检漏工）、水质检验工、变配电运行工等岗位实行持证上岗。 |  | 每个工种抽查2-3人持证上岗情况，每发现1人没有相关上岗证的，扣 分，扣完为止。 |  |
|  | 制水人员必须经过严格体检，确保无任何传染疾病，取得健康证。 |  | 未定期组织制水人员进行体检的扣 分，未取得健康证的扣 分。 |  |
|  | 所有涉水产品取得卫生许可证。 |  | 任意一项未取得的，扣除全部分数。 |  |
|  | 建立重要生产服务信息报告与发布制度，包括正常情况及紧急情况下的信息报告与发布。 |  | 查制度文本，没有的扣 分；制度内容不全的每项 扣 分；没有定期发布信息情况的扣 分。扣完为止。 |  |
| 应急预案的建立和演练（ 分） | 城市供水主管部门建立、完善安全保供应急预案与保障。应急预案框架包括总则、组织体系、运行机制、应急保障、监督管理等五个内容；运行机制部分包括事故预警、应急处置、善后处置、信息报告与发布；应急保障部分包括应急技术专家储备保障、资金、通讯、交通、医疗、环境监测，监督管理部分包括预案的演练、培训等。 |  | 内容不全的，每少一处扣 分，扣完 分为止。可操作性不强，过于原则或笼统的扣 分，扣完 分为止。 |  |
|  | 城市供水企业制定专项安全事故应急处置预案。专项应急预案应包括水质、管道、供电、机电设备、下井作业、消毒药剂泄露等突发安全事故及夏季高峰供水、防汛、冬季保供等预案。 |  | 专项应急预案每缺一项扣 分，扣完 分为止。事故不够具体（事故发生的地点、部位、环节、事故性质、危害等），扣 分。应急保障落实情况，包括应急设施、专家储备、应急队伍，每缺一项扣 分，扣完 分为止。 |  |
|  | 预案的培训、演练与备案。进行预案演练，20人以上的大型演练每年至少进行1次，根据演练及发生的新情况，每年对预案进行修订、完善，建立应急工作的长效管理机制。 |  | 查预案演练计划及实施台帐，没有的扣 分，现场抽查2～3人，看应急操作水平，不符合要求的，每人 扣 分；查大型预案演练方案及实施台帐，没有的扣 分；查预案的培训计划台帐及实施记录，没有的扣 分。 |  |

注：

1、各地可根据本地实际，对考核内容适当调整，并自行赋分和确定不符合条款的扣分分值。

2、净水工、水质检验工培训发证工作由省住房城乡建设厅负责。供水调度工、泵站操作工、泵站机电设备维修工（含自控设备维修工、电工）、供水管道工（含管道巡检工和检漏工）、变配电运行工等培训发证工作由设区城市主管部门负责或其认可。